## Slide 1
Statischer Druck (dimensionslos)
am Statoraustritt
Dauer: 3 “blade passing periods”
FRAP Messung
Ausschnitt: 20° Sektor

## Slide 2: Thermodynamik III
2 - Dampfkraftprozesse
HS 2021
Prof. Reza S. Abhari

## Slide 3
Vorlesung |  | Übung/Beispiel | 
Datum | Thema | Datum | Thema
09.11 | Prozess des Energieaustausches | 09.11 | Geschwindigkeitsdreiecke
16.11 | Dampfkraftprozesse | 16.11 | Rankine Zyklus
23.11 | Gasarbeitsprozesse - Verbrennungsmotoren | 23.11 | Diesel / Otto Zyklus
30.11 | Gasarbeitsprozesse - Gasturbinenprozesse | 30.11 | Brayton Zyklus
07.12 | Gasarbeitsprozesse - Kombinierten Zyklen | 07.12 | Kombinierter Zyklus
14.12 | Kältemaschinen und Wärmepumpen | 14.12 | Kältemaschine/Wärmepumpe
21.12 | Kältemaschinen Oxyfuel, Carbon Capture and Storage | 21.12 | Wärmepumpe
Overview
3

## Slide 4: 2.1 Einführung
Dampfturbinen leisten einen bedeutenden Beitrag zur Stromerzeugung
Dampfturbinen werden vielseitig eingesetzt
Kernkraftwerk
Solarthermie
Kohlekraftwerk
Source: RWE
Source: CMI

## Slide 5
Schematische Darstellung eines Kernkraftwerks
Source: Wikipedia

## Slide 6
Source: Siemens
Moderne, mehrstufige Dampfturbine
HPT
IPT
LPT
Source: Wikipedia

## Slide 7
Kondensator für Dampfturbine
Source: Hangzhou
Source: SPX Corporation
Dampferzeuger für Kernkraftwerk
Source: Doosan
Kühltürme für Nasskühlung

## Slide 8
Überblick der Teilsysteme eines Kraftwerks:
Teilsystem A: Umwandlung thermischer in mechanische Leistung (Wasserdampfkreislauf)
Teilsystem B: Dampferzeugung (nuklear, fossil, solar)
Teilsystem C: Weiterleitung der am Kondensator anfallenden Wärme an die Umgebung
Teilsystem D: Umwandlung der mechanischen in elektrische Leistung

## Slide 9
1  2 Expansion in der Turbine
Eintrittsdrücke bis 300 bar
Eintrittstemperaturen bis 650 °C
Expansion bis zu sehr tiefen Drücken ins Nassdampfgebiet
Teilsystem A
0
0
Stationärer Betrieb (keine Wärmeübertragung in Turbine und Pumpe):
0

## Slide 10
2  3 Wärmeabgabe am Kondensator
wird in der Regel einem weiteren Kreislauf abgegeben (Teilsystem C)
Der am Kondensator anfallende Wärmestrom ist betragsmässig sehr gross, thermodynamisch jedoch fast wertlos (Exergie nahezu null), denn er hat eine geringe Temperatur (knapp über Umgebung).
Teilsystem A

## Slide 11
3  4 Speisewasserpumpe
Das flüssige Kondensat wird auf den Kesseldruck P4 gepumpt.
Teilsystem A

## Slide 12
4  1 Verdampfung im Dampferzeuger
Thermischer Wirkungsgrad
Teilsystem A

## Slide 13: 2.2 Clausius Rankine Prozess
1  2 isentrope Expansion
2  3 isotherme Wärmeabfuhr
3  4 isentrope Kompression
4  1 isobare Wärmezufuhr
Kompressionsarbeit für intern reversibel
Mit Annahme, dass Wasser inkompressibel ist

## Slide 14
Im T-s Diagramm entspricht die Fläche unter einer Zustandsänderungskurve der zu- oder abgeführten Wärme:
Fläche c-4-a-1-b

## Slide 15
Wirkungsgrad:
Erhöhung des Kesseldruckes erhöht ηth
Verminderung des Kondensatordruckes erhöht ηth

## Slide 16
Unterschiede zwischen realem und idealem Prozess:
  Expansion in der Turbine: Aufgrund von Strömungsverlusten ist die Expansion in der Turbine nicht isentrop
  Ebenso die Kompression in der Pumpe
  Druckverluste in den Rohrleitungen
  Irreversibilität der Verbrennung
  Irreversibilitäten bei den Wärmeübergängen

## Slide 17: 2.3 Überhitzung, Zwischenüberhitzung, Vorwärmung
Steigerung des Wirkungsgrades durch Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur (TIT)
Erhöhung des Frischdampfdruckes
Problem: Dampfgehalt x nach der Expansion sinkt (Untere Grenze 0.85 - 0.9), Erosionsgefahr und Nässeverluste
Source: Fortnightly Power Profit
“blade erosion”

## Slide 18
Reduzierter Dampfgehalt reduziert die Leistung und die Standzeiten von Dampfturbinen
Feuchtigkeitsanteil β steigt
über Turbinenstufe weiter an:

## Slide 19
Nassdampf
Trockener Dampf
Simulation der Turbinenstufe mit Nassdampf und trockenem Dampf

## Slide 20
Überhitzung im Dampferzeuger (4  1):
Dampf wird über die Sättigungstemperatur erhitzt

## Slide 21
Zwischenüberhitzung(2 3) (Reheating): Dampf aus dem Dampferzeuger expandiert in Hochdruckturbine (HPT) auf Zwischendruck pz, wird dann auf T3 erhitzt und expandiert in Niederdruckturbine (LPT) auf p0
Zwei Ursachen für Steigerung von TIT
  Erhöhung des Kesseldrucks p
  Zusätzliche Wärmeaufnahme im Zwischenüberhitzer

## Slide 22
Vorwärmung des Speisewassers: Gleichzeitige Anhebung der Wassertemperatur im Dampferzeuger
Vorwärmung (Regeneration) bewirkt Verminderung des Exergieverlusts
Normaler Wärmetauscher
Regenerative Vorwärmung

## Slide 23
Beispiel für Regenerativen Dampfarbeitsprozess: Offener Speisewasser-Wärmetauscher

## Slide 24
Mischung zweier Strömungen unterschiedlicher Temperatur
Teil der Strömung wird in der Turbine zur Vorwärmung des Speisewassers abgezweigt
Einsparung thermischer Energie, aber Turbine produziert weniger Arbeit
Beispiel für Regenerativen Dampfarbeitsprozess: Offener Speisewasser-Wärmetauscher

## Slide 25
Massenbilanz bei der Turbine
Energiebilanz Wärmetauscher
Energiebilanz Turbine und Pumpe
Energiebilanz Kessel, Kondensator
Beispiel für Regenerativen Dampfarbeitsprozess: Offener Speisewasser-Wärmetauscher

## Slide 26
Hauptströmung und abgezweigte Strömung werden nicht gemischt, es liegt lediglich ein Wärmeübergang vor
Beispiel für Regenerativen Dampfarbeitsprozess: Geschlossener Speisewasser-Wärmetauscher

## Slide 27
Beispiel für Regenerativen Dampfarbeitsprozess: Geschlossener Speisewasser-Wärmetauscher
Energiebilanz beim Wärmetauscher:

## Slide 28: 2.4 Kraft - Wärme - Kopplung
Gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme
Temperatur der abfallenden Wärme zu gering
Anzapfturbine, Gegendruckturbine
Folge: Wirkungsgradverlust im Wasserdampfkreislauf
Wärmetauscher
Source: Heizungsfinder.de