## Slide 1: Thermodynamik III
Kältemaschinen und Wärmepumpen
HS 2021
Prof. Reza S. Abhari

## Slide 2
Vorlesung |  | Übung/Beispiel | 
Datum | Thema | Datum | Thema
09.11 | Prozess des Energieaustausches | 09.11 | Geschwindigkeitsdreiecke
16.11 | Dampfkraftprozesse | 16.11 | Rankine Zyklus
23.11 | Gasarbeitsprozesse - Verbrennungsmotoren | 23.11 | Diesel / Otto Zyklus
30.11 | Gasarbeitsprozesse - Gasturbinenprozesse | 30.11 | Brayton Zyklus
07.12 | Gasarbeitsprozesse - Kombinierten Zyklen | 07.12 | Kombinierter Zyklus
14.12 | Kältemaschinen und Wärmepumpen | 14.12 | Kältemaschine/Wärmepumpe
21.12 | Kältemaschinen Oxyfuel, Carbon Capture and Storage | 21.12 | Wärmepumpe
Overview
2

## Slide 3: 5.1 Einleitung
Zwei Haupttypen von Kältemaschinen und Wärmepumpen:
  Kompressionskältemaschinen, Kompressionswärmepumpen
  Absorptionskältemaschinen und Absorptionswärmepumpen
Wichtig: Carnot-Prozess
Umkehrung des Carnot-Wärmekraftprozesses ergibt den Carnot-Kältemaschinenprozess
Kältemaschinenprozess ist linkslaufend

## Slide 5
Teilprozess 4  1 : Verdampfung
  Arbeitsmittel tritt im Nassdampfzustand 4 in den Verdampfer ein, nimmt Wärme vom kalten Reservoir auf, verdampft teilweise
  Temperatur und Druck bleiben beim Verdampfungsprozess konstant
Teilprozess 1  2 : Kompression
  Isentrope Kompression, bis zum Sättigungszustand 2 bei TH
Teilprozess 2  3 : Kondensation
  Bei konstanter Temperatur und Druck gibt Arbeitsmittel im Kondensator Wärme ab, bis zur vollständigen Kondensation
Teilprozess 3  4 : Expansion
  Isentrope Expansion bis Zustand 4

## Slide 6
Leistungsziffer:
Reale Prozesse:
  Temperaturdifferenzen in Verdampfer und Kondensator
  Verdichtung von Zweiphasenmischung nicht empfohlen, da Flüssigkeitstropfen den Kompressor beschädigen können
  Drossel anstelle von Turbine, da Turbinenarbeit sehr klein

## Slide 7: 5.2 Kaltdampf-Kompressionskältemaschine

## Slide 8
Gebräuchlichste Kältemaschinen
Verdampfung 4 1:
  Arbeitsmittel nimmt Wärme aus dem kalten Reservoir auf und verdampft. Kompression kann vollständig im Überhitzungsgebiet stattfinden. Zustand 1 ist meist überhitzt

## Slide 9
Kompression 1  2
  adiabat irreversible Kompression bis zum Druck p2
  isentroper Wirkungsgrad des Kompressors:
Kondensation 2  3
  Wärmeabfuhr an das warme Reservoir, normalerweise die Umgebung. Zustand 3 meist unterkühlt:T3 < T3’

## Slide 10
Expansion 3  4
  Im Drosselventil dehnt sich das Kühlmittel bis zum Verdampfungsdruck aus, wobei
  Zustand 4 liegt im Nassdampfgebiet
Leistungsziffer:

## Slide 11
Häufigste Kühlmittel: Halogen-Kohlen-Wasserstoffe
  z.B. Freon 12 oder Dichlor-Difluormethan
  zerstören Ozonschicht, werden daher heute nicht mehr eingesetzt
Halogen-freie Kühlmittel:
  Freon-13a (CF2CFCF3, Tetrafluoräthan)
  Ammoniak (NH3)
Hohe Drücke im Kondensator und sehr tiefe Drücke im Verdampfer unerwünscht
Chemische Stabilität, Giftigkeit, Umweltverträglichkeit, korrosive Eigenschaften, Beschaffungskosten
5.3 Kühlmittel

## Slide 12
p-h-Diagramm

## Slide 13
Für sehr tiefe Temperaturen ist ein hohes Druckverhältnis pKondens /pVerdampf nötig, das wiederum Exergieverluste vergrössert
Deshalb: Zwei- oder mehrstufiger Betrieb
Zweistufiger Betrieb durch Hintereinanderschaltung von zwei Prozessen
Kopplung der beiden Prozesse durch Zwischen-Wärmetauscher
Leistungsziffer:
5.4 Mehrstufige Kältemaschinen

## Slide 15
Kühlmittel und Absorptionsmittel werden im Absorber gemischt
Flüssige Mischung wird auf höheren Druck gepumpt, was weniger Arbeit benötigt
Durch eine Wärmequelle werden Kühlmittel und Absorptionsmittel wieder getrennt
Reines Kühlmittel tritt in den Kondensator ein
Absorptions-Systeme:
  Ammoniak/Wasser
  Wasser/Lithium-Bromid
5.5 Absorptions - Kältemaschine

## Slide 17
Für Heizung oder industrielle Prozesse
Im linkslaufenden Carnot-Prozess wird QH betrachtet
Leistungsziffer:
5.6 Wärmepumpen

## Slide 18
Luftwärmepumpen: Umgebungsluft als Wärmequelle
Zusatzheizung bei tiefen Temperaturen (0° C)
Oder: Grundwasser als Wärmequelle, da diese Temperatur auch im Winter relativ konstant ist
Dampf-Kompressionswärmepumpe
  bestehend aus: Kompressor, Kondensator, Drossel, Verdampfer
  Wärmequellen: Umgebungsluft, Wasser aus Seen und Flüssen, Erdwärme, Sonnenkollektoren, Abwärme von anderen Prozessen

## Slide 19
Leistungsziffer:

## Slide 20
Luft-Wärmepumpe

## Slide 21
Arbeiten im Heizungs- und Kühlmodus durch Umschaltventil
Heizungsmodus: innerer Wärmetauscher arbeitet als Kondensator, äusserer als Verdampfer
Kühlungsmodus: innerer Wärmetauscher arbeitet als Verdampfer, äusserer als Kondensator